Зарегистрирована

Отделением государственного пожарного надзора по Репьёвскому району Главного управления МЧС России по Воронежской области

"__"______________ 20___ г.

Регистрационный N --

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Репьевская средняя общеобразовательная школа»

Репьевский район Воронежская область

| Настоящая декларация составлена в отношении | Муниципального казенного |
| --- | --- |
|  | (Указывается организационно-правовая форма юридического |
| общеобразовательного учреждения «Репьевская средняя |
| лица, функциональное назначение, полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное |
| общеобразовательная школа» Репьевского муниципального района |
| наименование объекта защиты) |
| Воронежской области |
| Основной государственный регистрационный номер записи о государственной |
| регистрации юридического лица | 1023601033015 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | 3626002391 |
| Место нахождения объекта защиты | Воронежская область, Репьевский р-н, |
|  | (Указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты) |
| с.Репьевка, ул.Спортивная,д.11 |
| Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты |
| 396370, Воронежская область, Репьевский район, с.Репьевка, ул.Спортивная, д.11 |
| тел./факс (47374) 2-15-04 |
| Руководитель – директор МКОУ Репьевская СОШ Гостева Елена Ивановна |

| № п/п | Наименование раздела |
| --- | --- |
| I | Оценка пожарного риска <*>, обеспеченного на объекте защиты |
|  | Независимая оценка пожарного риска проводилась организацией ООО «Аудит пожарной безопасности» (Заключение №ПБ-229/2010/5 от 3 сентября 2010г.). Расчетное значение индивидуального пожарного риска в МКОУ Репьевская СОШ не превышает величину QB + 0,4·10-6 и удовлетворяет неравенству: QB ≤ QBН, где QBН – нормативное значение индивидуального пожарного риска, QBН = 10-6 год-1; QB – расчетная величина индивидуального пожарного риска. Таким образом, 0,4·10-6 < 10-6 год-1. Следовательно, пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |
| II | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара |
|  | В связи с выполнением нормативных требований по пожарной безопасности и отсутствием арендных отношений возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически исключен. |
| III | Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты |
|  | 1. Характеристика объекта Архитектурно-строительные решения Здание МКОУ Репьевская СОШ Репьёвского района общественного назначения, по классу функциональной пожарной опасности относится к Ф 4.1. Здание четырехэтажное, 1976 года постройки, IIIстепени огнестойкости, площадью застройки 2019,90 м2, строительный объем здания 19568,0 м³, в том числе подземная часть 2095,0 м³. Общая площадь здания школы 4758,6 м², в том числе 1-го этажа – 1665,7 м², 2-го этажа – 808,1 м², 3-го этажа – 804,3 м², 4 этажа – 805,1м2. Площадь подвала 544,5 м². Наружные стены кирпичные, толщиной 550 мм, обрамленные оцинкованным профилем с изоляцией холодных поверхностей из полистирола. Внутренние стены – кирпичные, толщиной 380 мм., перегородки из гипсокартонных панелей, газосиликатных блоков. Перекрытие из сборных железобетонных плит. Кровля здания – из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля. Лестницы – сборные железобетонные. Полы – линолеумные, дощатые, керамические, реечные и бетонные. Пожарная нагрузка в здании представляет собой: мебель, оборудование, инвентарь, выполненные из сгораемых материалов. 2.Организация учебного процесса. В МКОУ Репьевская СОШ Репьёвского района в настоящее время обучается 592 ученика, имеет 3 образовательные ступени, работает в одну смену по 5-дневной неделе в начальной школе и 6-дневной в среднем и старшем звене. Продолжительность урока - 45 минут. Продолжительность перемен между уроками - 15 минут. Продолжительность учебного года – 34 недели, в первом классе – 33 недели. Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся: для первой и второй ступени обучения – 4 раза в год по итогам четвертей, для третьей ступени обучения – 2 раза в год по итогам полугодия. Первая ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года). Вторая ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет). Третья ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения – 2 года). Форма обучения в школе очная. Учащиеся школы имеют недельную нагрузку: 1 класс – 20 часов; 2 класс – 22 часа; 3 класс – 22 часа; 4 класс – 22 часа; 5 класс – 31 час; 6 класс – 32 часа; 7 класс – 34 час; 8-9 классы – 35 часов; 10-11 классы – 36 часов. В школу принимаются дети, достигшие возраста 6,5 лет. В школе насчитывается 27 классов-комплектов. Средняя наполняемость классов – 23 учащихся. |
|  | 3..Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, содержащих требования к обеспечению пожарной безопасности объекта: СниП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»; СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»; СниП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; СниП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; СниП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»; ГОСТ Р 12.2.143-2002 «ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля»; ГОСТ Р 12.4.026-2001 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»; ГОСТ 12.1.033-81 «ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и опреде-ления» (В части терминов и определений, не вошедших в технический регламент); НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования». НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации». Правила устройства электроустановок (ПУЭ); РД 34.21.122-87 «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций и групп возгораемости материалов (ЦНИИСК им.Кучеренко). |
|  | 4. Оценка соответствия объекта требованиям пожарной безопасности |
|  | 4.1. Проходы, проезды и подъезды к объекту. Источники противопожарного водоснабжения. Противопожарные расстояния | В целях обеспечения возможности проезда пожарных машин и доступа пожарных с автолестниц и автоподъемников в любое помещение здания МКОУ Репьевская СОШ Репьёвского района вокруг здания запроектированы и эксплуатируются проезды с твердым покрытием шириной не менее 3,5 м и расположены на расстоянии 5 – 8 м от наружных стен. Подача воды на тушение возможного пожара предусматривается от существующего пожарного гидранта, находящегося от здания на расстоянии 60, 75 и 90 м., соответственно. Расстояние до ближайшего подразделения пожар ной охраны (ПЧ-54 ГУ МЧС РФ по Воронежской области») – 1 км, расчетное время прибытия, при средней скорости движения 40 км/ч, составляет 1,5 мин, что соответствует требованиям. Противопожарные расстояния от здания МКОУ Репьевская СОШ Репьёвского района до ближайших жилых, общественных и административных зданий, зданий, сооружений и строений промышленных организаций приняты и соответствуют из расчёта не менее: - 6 м – до зданий I, II, III степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности здания С0; - 8 м – до зданий I, II, III, IV степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности здания С1; - 10 м – до зданий IV, V степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности здания С2, С3. |
|  | 4.2. Степень огнестойкости и функциональная пожарная опасность | Здание МКОУ Репьевская СОШ Репьёвского района общественного назначения, по классу функциональной пожарной опасности относится к Ф 4.1. Строительные конструкции, применяемые в здании, не способствуют скрытому распространению горения. Здание МКОУ Репьевская СОШ Репьёвского района четырехэтажное, III степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С0, класс пожарной опасности строительных конструкций К0, что соответствует требованиям СНИП 21-01-97*. |
|  | 4.3. Классификация по пожарной и взрывопожарной опасности | Пожарная нагрузка в здании МКОУ Репьевская СОШ Репьёвского района представляет собой: мебель, оборудование, инвентарь и др. материалы. В соответствии с требованиями НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» помещения производственного и складского назначения МКОУ Репьевская СОШ Репьёвского района относятся: - помещения складского назначения (кладовые), в которых хранятся сгораемые материалы и негорючие материалы в сгораемой упаковке – пожароопасные помещения (категория В4); - помещения электрической щитовой пожароопасное помещение (категория В4). |
|  | 4.4. Пределы огнестойкости и пожарная опасность строительных конструкций | В здании МКОУ Репьевская СОШ Репьёвского района применяются основные строительные конструкции с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности и строительные материалы с показателями пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости здания и классу их конструктивной пожарной опасности. Наружные стены выполнены из кирпичных стен толщиной 550 мм. (предел огнестойкости >5,5 ч). Внутренние стены – кирпичные, толщиной 380 мм. (предел огнестойкости >5,5 ч). Перекрытие и покрытие из сборных железобетонных плит, толщиной 200 мм (предел огнестойкости >3 ч); Лестницы – сборные железобетонные, внутренние стены лестничных клеток – кирпичные, толщиной 380 мм (предел огнестойкости > 5,5 часов). Пределы огнестойкости строительных конструкций здания соответствуют III степени огнестойкости: Строительные элементы Предел огнестойкости не менее (мин.) Несущие стены, колонны и другие несущие элементы. R 45 Перекрытия междуэтажные (в том числе над подвалом) REI 45 Наружные стены (ненесущие) E 15 Строительные конструкции лестничных клеток: - внутренние стены REI 60 - марши и площадки лестниц R 45 Классы пожарной опасности строительных конструкций здания школы приняты не ниже: Класс пожарной опасности строительных конструкций, не ниже Несущие элементы: колонны, ригели, фермы Стены наружные с внешней стороны Стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные покрытия Стены лестничных клеток и противопожарные преграды Марши и площадки лестниц и лестничных клеток K0 K0 K0 K0 K0 |
|  | 4.5. Ограничение распространения пожара за пределы очага | Площадь этажа здания МКОУ Репьевская СОШ Репьёвского района составляет 1665,7 м2 , что соответствует требованиям п. 1.14 СНиП 2.08.02-89* Складские помещения и помещение электрощитовой (категории «В4») отделены друг от друга и от других помещений противопожарными перегородками I-го типа. |
|  | 4.6. Пути эвакуации людей при пожаре | Здание МКОУ Репьевская СОШ Репьёвского района имеет объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение путей эвакуации, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. К эвакуационным выходам в здании относятся выходы, ведущие из помещений первого этажа наружу, через коридор наружу и через лестничную клетку наружу. Для обеспечения безопасной эвакуации людей: - имеется необходимое количество эвакуационных выходов; - обеспечено беспрепятственное движение людей по путям эвакуации и через эвакуационные выходы; - организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения). Эвакуационные выходы расположены рассредоточено. Высота эвакуационных выходов в свету составляет не менее 1,9 м, ширина не менее -1,2 м. Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль выполнена не менее ширины марша лестницы. Во всех случаях ширина эвакуационных выходов выполнена такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком. Двери эвакуационных выходов и двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания, из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. Пути эвакуации освещены в соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности. В здании на путях эвакуации не допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен и потолков в вестибюлях и лестничных клетках; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, ВЗ, Д2, Т2 для отделки стен и потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2. Д2, T2 — для покрытий пола в вестибюлях и лестничных клетках; В2, РП2, Д3, Т2 для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 1,9 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов не менее 1м. В полу на путях эвакуации перепады высот не менее 45 см. Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам. Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, составляет не менее 1,35 м. Уклон лестниц на путях эвакуации не более 1:2; ширина проступи — 25 см, а высота ступени - 22 см. Эвакуационные выходы ведут наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно. Лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями. Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) предусмотрена горизонтальная входная площадка с глубиной 1,5м ширины полотна наружной двери. Ширина лестничного марша в здании не менее ширины выхода на лестничную клетку. Каждый этаж здания имеет не менее 2 эвакуационных выходов. Ширина эвакуационных выходов в свету не менее 1,2 м. Поручни и ограждения в здании отвечают следующим требованиям: - высота ограждений лестниц, используемых детьми 1,0 м; - в ограждении лестниц вертикальные элементы имеют просвет не более 0,1 м; Ширина эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку, а также ширина маршей лестниц установлена в зависимости от числа эвакуирующихся через этот выход из расчета на 1 м ширины, выхода не более 165 чел. Эвакуация из здания МКОУ Репьевская СОШ Репьёвского района осуществляется: - с 1-го этажа – непосредственно наружу через эвакуационные выходы №1,№2,№3,№4,№5,№6,№7,№8; - со 2-го этажа – на лестничные клетки центрального входа; - с 3-го этажа – на лестничные клетки центрального входа №11,№12; - с 4-го этажа – на лестничные клетки центрального входа №31,№14; Размеры эвакуационных выходов, протяженность путей эвакуации, геометрия и способы организации путей эвакуации соответствуют требованиям СНиП 21-01-97* и СНиП 2.08.02-89*. |
|  | 4.7. Система обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией | Система обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации) оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре обеспечивает автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре, с целью организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей из здания МКОУ Репьевская СОШ Репьёвского района. Здание оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с проектной документацией (Проект №318-03-ОПС г.Лиски 2004г.). Технические средства пожарной сигнализации обеспечивают: - выдачу сигнала «пожар» при срабатывании средств системы на выносные устройства световой и звуковой индикации; - выдачу сигналов «неисправность» при нарушении или отказе системы; - круглосуточный контроль пожарной обстановки на объекте; - ведение протокола событий в памяти приемно-контрольного прибора; - периодическую диагностику исправности технических средств системы пожарной сигнализации. Исходя из характеристики помещений МКОУ Репьевская СОШ Репьёвского района оборудованных пожарной сигнализацией, особенностей развития возможного пожара, а также с целью раннего его обнаружения предусмотрена защита помещений: Наименование Тип Завод-изготовитель Кол-во Прибор приемный «Гранит-24» НПО «Сибирский Арсенал» 1 Аккумулятор АКБ-712В/7А/ч ООО «Выбор» 1 Извещатель пожарный ручной ИР-1 РОСТЕК г.Калуга 12 Извещатель дымовой ИП212-46 ФГУП «НПП Контакт»г.Саратов 218 Оповещатель светозвуковой «Арфа-12» г.Омск ООО «Технологика» 1 Световой оповещатель ОПОП «Выход» ЗАО «Ростовский экспериментальный з-д «Спецавтоматика» 18 Акустическая колонка Соната-3 ООО «Элтех-сервис» 18 Блок речевого оповещения Соната -К ООО «Элтех-сервис» 2 Блок вторичного питания Скат-1200 БАСТИОН г.Ростов на Дону 1 Выбор типа пожарных извещателей произведен по НПБ 110-03, НПБ 88-2001* и ГОСТ Р 55776-95. В МКОУ Репьевская СОШ Репьёвского района выбран 2-й тип оповещения людей о пожаре по НПБ 104-03, звуковой способ оповещения в отдельных зонах. Световое), речевое и звуковое оповещение включается автоматически при сигнале тревоги «Пожар». МКОУ Репьевская СОШ Репьёвского района заключен договор со специализированной организацией имеющей соответствующую лицензию на обслуживание АПС и СОУЭ. Принятые решения в МКОУ Репьевская СОШ Репьёвского района соответствуют требованиям НПБ 110-03, НПБ 104-03 |
|  | 4.8. Система коллективной защиты и средства индивидуальной защиты | Система коллективной защиты людей в МКОУ Репьевская СОШ Репьёвского района соответствует требованиям предъявляемым к зданиям функционального назначения Ф 4.1. и обеспечивает их безопасность в течение всего времени необходимого для эвакуации людей в безопасную зону. Безопасность людей при эвакуации обеспечена посредством объемно-планировочных и конструктивных решений принятых в здании, устройством АПС и СОУЭ и проведением систематических тренировок по эвакуации персонала. |
|  | 4.9. Отопление, вентиляция кондиционирование | Система отопления подключена к наружным сетям по открытой схеме, выполнена однотрубного, горизонтального исполнения, теплоноситель вода с температурой 90С. Помещения МКОУ Репьевская СОШ Репьёвского района имеют естественную вентиляцию, в помещениях кухни – принудительная вентиляция. Принятые решения в здании МКОУ Репьевская СОШ Репьёвского района соответствуют требованиям СНиП 41-01-2003. |
|  | 4.10. Огнезащита строительных материалов и конструкций | Деревянные конструкции чердака обработаны огнезащитными составами в соответствии с п.150 ППБ-01-03 п.1.57 СНиП 2.08.02-89*. |
|  | 4.11. Система автоматического пожаротушения | Устройство автоматических систем пожаротушения для данного объекта защиты не требуется. |
|  | 4.12. Внутренний противопожарный водопровод | Согласно п. 6.5* поз.б СНиП 2.04.01-85* в здании МКОУ Репьевская СОШ Репьёвского района внутренний противопожарный водопровод не требуется. |
|  | 4.13. Электрическое оборудование | Напряжение электрических сетей 380/220 вольт. Ввод в электрическую щитовую кабельный от трансформаторной подстанции с.Репьёвка. Проектирование, монтаж, эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием осуществляются в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике специализированной организацией имеющей на данный вид деятельности соответствующую лицензию. При эксплуатации электроустановок запрещено: - использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций заводов изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; - пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями; - обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; - пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара; - применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; - размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы. Для здания МКОУ Репьевская СОШ Репьёвского района установлена молниезащита. |
|  | 4.14. Первичные средства пожаротушения | Здание оборудовано первичными средствами пожаротушения по нормам в соответствии с приложением 3 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03). Содержание первичных средств пожаротушения соответствует предъявляемым требованиям, огнетушители промаркированы, на них заведены паспорта, заведён журнал учёта наличия, проверки и состояния первичных средств пожаротушения. Приказом по учреждению назначены ответственные за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. Места размещения первичных средств обозначены знаками пожарной безопасности. Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения в здании определены в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала. При этом система противопожарной защиты здания (в том числе система обнаружения пожара, пути эвакуации людей) обеспечивает возможность безопасной эвакуации обслуживающего персонала, участвующего в тушении пожара первичными средствами пожаротушения в безопасную зону в случае отказа первичных средств пожаротушения. |
|  | 4.15.Организа-ционно-технические мероприятия | Для эксплуатации здания МКОУ Репьевская СОШ Репьёвского района выполнены следующих мероприятий режимного характера: - на объекте разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для учреждения, для дежурного персонала, при проведении пожароопасных работ; - все работники допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа, инструктажа на рабочем месте; - приказом директора МКОУ Репьевская СОШ Репьёвского района назначен ответственный за обеспечение пожарной безопасности, который отвечает за своевременное выполнение требований пожарной безопасности в учреждении, предписаний, постановлений и иных законных требований. - во всех помещениях на видных местах вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны; - правила применения на территории учреж-дения открытого огня, проезда транспорта, допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ устанавливаются инструкциями о мерах пожарной безопасности. Приказом директора МКОУ Репьевская СОШ Репьёвского района установлен соответствующий противопожарный режим, в том числе: - определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня; регламентированы: - порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; - порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; - действия работников при обнаружении пожара; - определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение. В здании разработаны и на видных местах вывешены планы эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система оповещения людей о пожаре. В дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие проводятся практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников. Световая, звуковая и визуальная информирующая сигнализация установлена у каждого эвакуационного, аварийного выхода и на путях эвакуации. Световые сигналы в виде светящихся знаков включаются одновременно со звуковыми сигналами. Частота мерцания световых сигналов не выше 5 Гц. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения. Обслуживающий персонал прошел специальное обучение мерам пожарной безопасности по программе пожарно-технического минимума. Дороги, проезды и подъезды к зданию, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, свободны для проезда пожарной техники, содержатся в исправном состоянии, а зимой очищаются от снега и льда. Курение на территории и в помещениях учреждения, не разрешается. Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности соответствуют требованиям норма-тивных документов по пожарной безопасности. Противопожарные системы и установки здания содержатся в исправном, рабочем состоянии. Двери и люки для выхода на кровлю здания, в подвалы, в которых не требуется постоянного пребывания людей, закрыты на замки. На дверях указанных помещений установлена информация о месте хранения ключей. Окна подвалов остеклены и постоянно закрыты. При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей используются помещения, обеспеченные не менее, чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности , в том числе по освещенности, количеству, размерам эва-куационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности. Двери на путях эвакуации открываются свободно и по направлению выхода из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивает людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещено: -загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, оборудованием, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов; -устраивать в тамбурах выходов подсобные помещения, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; -устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), -применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков. У обслуживающего персонала имеются электрические фонари, в количестве 2-х штук. Количество фонарей определено руководителем объекта исходя из особенностей здания, наличия дежурного персонала, количества людей в здании. Эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль, за их техническим состоянием осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике. При эксплуатации действующих электроустановок на объекте запрещено: - обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; - пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электро-нагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара; - применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать не калиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания„ - размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы. Сети наружного противопожарного водопровода находятся на обслуживании ООО районной управляющей компании «Репьевская» с.Репьевка. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических установок пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией осуществляются в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей и сроками проведения ремонтных работ. Техническое обслуживание производится специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору. Порядок использования систем оповещения определен в инструкциях по их эксплуатации и в планах эвакуации с указанием лиц, которые имеют право приводить системы в действие. |

Настоящую декларацию разработал:

Директор МКОУ Репьевская СОШ Репьёвского района

Гостева Е.И.						_______________

(должность, фамилия, инициалы)                                                        (подпись)

"____" __________________ 20____ г.

М.П.